# Weichdichtende doppelexzentrische Absperrklappe Düker Typ 4510 etec Email

# Lange Ausführung mit und ohne Umführung

# nach DIN EN 593, nach DIN EN 1074 Teil 1-2,

mit DIN DVGW-Baumusterprüfzertifikat für Trinkwasser

Baulänge nach DIN EN 558 Grundreihe 15 (F5)

für Trinkwasser und Rohwasser bis 60°C

DN 300 – 600, PN 10, PN 16, PN 25

Umführung – Absperrschieber Typ 4004/2004 und Formstücke

Standard 1/10 der Nennweite. Weitere Nennweiten/Anschlussvarianten auf Anfrage

Flanschanschlussmaße nach DIN EN 1092

Klappenscheibe im Gehäuse doppelexzentrisch in wartungsfreien Buchsen gelagert

Mediumfreie Lagerung als Vierkantsteckverbindung, spiel- und kerbfrei

Lageraugen an der Klappenscheibe geschlossen.

Welle und Wellenabdichtung ausblasesicher, für Vakuum geeignet

Profildichtung EPDM gekammert , nachstellbar, leicht zu wechseln - beidseitig dicht

Robustes, wartungsfreies Schubkurbelgetriebe, selbsthemmend, durch Kniehebelgelenk angepasster Drehmomentverlauf, Schutzart IP 68, mechanische Stellungsanzeige,

Dichtheitsprüfung nach DIN EN 12266-1, Leckrate A

Gehäuse, Klappenscheibe und Klemmring aus EN-GJS-400-15,

Klappenwelle nichtrostender Stahl, 1.4021 (X20Cr13)

Lagerbuchsen Bronze CC483K (Cn-Sn12-C-GC) nach DIN EN 1982

Alle Schrauben aus Edelstahl A2

Gehäusesitz Email - korrosionsbeständig, unterwanderungssicher, verschleißfest

Alle Dichtungswerkstoffe entsprechen den Anforderungen nach

DIN EN 682 / DIN EN 549

Alle mediumberührten Teile nach KTW und DVGW Arbeitsblatt W270,

entsprechend der UBA-Leitlinie

Korrosionsschutz:

Gehäuse, Klappenscheibe und Klemmring übergangslose Emaillierung mit Düker etec Email, DIN EN ISO 11177 (ersetzt DIN 51178), nach DEV-Richtlinie, geprüft für Bodenklasse III, Farbton kobaltblau ähnlich RAL 5013

Bedienungsart:

- mit Handrad und Ballengriff

- mit Teleskop Einbaugarnitur mit Flanschglocke, mit und ohne Räderzeigerwerk

- mit Vierkantschoner

- mit Elektro-Stellantrieb

- mit Pneumatik-Antrieb

- mit Hydraulik-Antrieb

- mit mechanischer Verblockung der Klappenscheibe – UVV-Verriegelung

- mit Locking Device

- mit vertikalem Anschluss für Entlüftung

Hersteller:	Düker GmbH

Hauptstraße 39-41

63846 Laufach

www.dueker.de

Düker Absperrklappe Typ 4510 oder gleichwertig

DN …….. PN ……… Anzahl ........ Bedienungsart:……… €/Stück ........