# Weichdichtender Absperrschieber Düker Typ 4004 als Tausch- und Reparaturschieber

# nach DIN EN 1171, DIN EN 1074 Teil 1-2

Mit zugfesten Flanschen und Gummimanschetten als Flanschdichtung

Baulänge nach DIN EN 558 Grundreihe 15 (+ max. 8 mm).

Für Trink- und Rohwasser bis 60°C

DN 80 – 200, PN 10, PN 16

Weichdichtender Absperrschieber mit Flanschanschluss nach DIN EN 1092-2, Fabrikat Düker

Baulänge nach DIN EN 558, Grundreihe 15. Gehäuse, Kopfstück und Flansche aus duktilem Gusseisen EN-GJS-500-7 (JS 1050). Übergang zur Einbaugarnitur nach GW 336. Klemmstück und Verschlussmutter aus CuZn35NiMn2AlPb, Absperrkeil aus EN-GJS-500-7 (JS 1050), komplett vulkanisiert mit EPDM und einvulkanisierten Gleitschuhen aus Polyamid. Spindel aus nichtrostendem Stahl, Gewinde gerollt, Werkstoff-Nr. 1.4021, wartungs- und mediumfreie korrosionssichere Spindelabdichtung durch drei O-Ringe und eine Abdeckkappe.

Verbindungsschrauben aus Nirostahl A2-70 versenkt und vergossen.

Kantenschutz für Kopfstück und Gehäuseflansche. In beiden Durchflussrichtungen dichtend.

Alle mediumberührten Teile nach KTW und DVGW Arbeitsblatt W270 bakteriologisch unbedenklich.

Bedienungsart (wahlweise)

- freies Wellenende

- Vierkantschoner

- Handrad

- Einbaugarnitur

- Elektro-Stellantrieb

Korrosionsschutz

Gehäuseinnen- und -außenflächen serienmäßig mit schlagfestem etec Email nach DIN EN ISO 11177 und DEV-Richtlinie emailliert.

Zugfeste Losflansche EKB schwarz – RAL 9005 – nach den GSK Richtlinien.

Ausführungen

Typ: Düker Absperrschieber 4004 etec Email mit beiderseits zugfesten Losflanschen als Tausch- und Reparaturschieber oder gleichwertig.

DN …….. Anzahl ........ Bedienungsart:……… €/Stück ........