Düsenrückschlagventil DRV Typ 8015, weich dichtend mit zentralem Ventilteller

Komplett emailliert, buntmetallfrei

DN 80 – DN 200, PN 10/16, 25/40

Trink-und Rohwasser bis 60 °C

Baulänge nach DIN EN 558 Grundreihe 14

DVGW-registriert

Flanschanschluss nach DIN EN 1092-2

Kompaktes, einteiliges und strömungsgünstiges Gehäuse

Gehäuseeinsatz mit Federhülsen robust fixiert und gesichert – einfach auszuwechseln

zentralgeführter Ventilteller mit Dichtprofil vulkanisiert – als Anschlagdämpfung

geschlitzte Lagerbuchsen im Gehäuseeinsatz aus hochwertigem Polymer – kein Verklemmen

Führungsstange und Feder aus Edelstahl, Buchse korrosionssicher im Gehäuseeinsatz gelagert,

alle Übergänge mit O-Ringen abgedichtet,

Druckfeder anpassbar für unterschiedliche Einbaulagen

Auslegung für Durchfluss:

- -horizontal und vertikal von unten

- -vertikal von oben

- -Kennzeichnung der Durchflussrichtung → aufgegossener Pfeil

Werkstoffe:

Gehäuse und Gehäuseeinsatz – hochwertiges duktiles Gusseisen EN-GJS-500-14

Ventilteller – hochwertiges duktiles Gusseisen EN-GJS-500-14, EPDM gummiert

Führungsstange aus Niro 1.4057

Gewindebuchse aus Niro 1.4057

Feder aus Niro 1.4310

Führungsbuchse aus speziellem Polymer

Korrosionsschutz:

Gehäuse und Gehäuseeinsatz übergangslose Emaillierung mit Düker etec Email,

nach DIN EN ISO 11177 nach DEV-Richtlinie geprüft, für Bodenklasse III,

Farbton kobaltblau ähnlich RAL 5013

Alle Materialien der mediumberührten Teile entsprechen dem aktuellen Stand der UBA-Leitlinien.

Technische Kennwerte:

- -Dichtheit ab Rückdruck von ca. 0,5 bar

- -Leckrate A nach DIN EN 12266

- -Vollöffnung nennweitenabhängig zwischen 1,5 m/s und 2,0 m/s

- -kurze Schließzeit: bei atmosphärischen Bedingungen: < 0,1 s

- -Druckverlust bei 2,0 m/s Strömungsgeschwindigkeit je nach Nennweite ca. 15 mbar – 20 mbar

Hersteller:	Düker GmbH

Hauptstraße 39-41

63846 Laufach

www.dueker.de