# Ringkolbenventil Düker Typ 7015

# nach DIN EN 1074 Teil 1, 2 und 5

Baulänge nach DIN EN 558 Grundreihe 15.

Flansche nach DIN EN 1092-2, Typ 21, Form B

Für Trink und Rohwasser bis 60°C

DN 150, 200, 300, PN 10, 16, 25, 40

Absperr- und Regelarmatur zur Druckeinstellung und Mengenbegrenzung,

einteiliges Gehäuse mit Ringschrauben, ringförmiger Durchflussquerschnitt,

in beiden Richtungen dicht, Dichtheit nach DIN EN 12266-1 Leckrate A,

optimierte Strömungsführung, Führungsleisten für Kolben im Gehäuse aus Nirostahl mit hoher Härte, fest im Gehäuse fixiert - ohne Schrauben und Schweißen,

robuste Profildichtung auf dem Kolben gelagert, Kolben bei Verschleiß an der Führung drehbar

Regeleinsatz Sitzring

optional:

Regeleinsatz Schlitzzylinder

Regeleinsatz Sonderausführung

Auslegungsdaten: (Fragebogen zur Auslegung unter www.dueker.de)

Vordruck:		….. bar

Hinterdruck:		….. bar

Durchfluss min.:	….. l/s

Durchfluss max.:	….. l/s

Werkstoffe:

Gehäuse: EN-GJS-500-14

Führungsleisten: hochfester Nirostahl, hoch korrosionsbeständig

Kolben/Schlitzzylinder: 1.4301

Sitzring: 1.4301

Welle, Schubstange, Getriebekurbel: 1.4057 hochfester Edelstahl

Lagerbuchsen: Bronze CC483K

Klemmring: 1.4301

Alle vom Medium berührten Teile nach DVGW Arbeitsblatt W270,

sowie den aktuell gültigen UBA-Leitlinien für metallene Werkstoffe,

Kunststoffe und Elastomere.

Korrosionsschutz:

innen und außen Epoxy (EKB) nach DIN 30677-2,

nach den Richtlinien der Gütegemeinschaft „Schwerer Korrosionsschutz“,

Schichtdicke mind. 250 µm, Farbton blau RAL 5005

Getriebe:

robustes, selbsthemmendes, wartungsfreies Schubkurbelgetriebe

mit verstellbarem Endanschlag,

Verbindungsflansch zum Gehäuse mit Stift gegen Verdrehung gesichert,

durch Kniehebelgelenk angepasster Drehmomentverlauf,

Schutzart IP 68, mechanische Stellungsanzeige

Anordnung Standard: rechts in Durchflussrichtung entsprechend Zeichnung 321385 Pos. 1

Andere Getriebeanordnungen optional

Bedienungsart:

- Getriebe mit Handrad

- oder Elektro-Stellantrieb

Ausführungen:

Typ: RKV 7015

DN …….. PN ……..  Bedienungsart:………  €/Stück   ........