[bookmark: _Hlk192680907]Düker Überflurhydrant Typ 496 Form AUD
DN 80, DN 100, PN 16 nach DIN 1074 Teil 6 
Rohrdeckung 1,00m, 1,25m, 1,50m
mit Doppelabsperrung
für Trink- und Rohwasser bis + 60 °C

Überflurhydrant Typ 496 mit Anschlussflansch PN 16 nach DIN EN 1092-2, Form AUD mit zusätzlicher Absperrung, Umfahrausführung mit montagefreundlicher Sollbruchstelle, stufenlos drehbare Ausführung mit Losflansch an der Sollbruchstelle, serienmäßig innen und außen emailliert.
Mit zwei B-Festkupplungen und Deckkapseln aus Aluminium, selbsttätige Entleerung und Druckwasserschutz. Sicherheitsverriegelung der Innengarnitur. 

Einteiliges Säulenunterteil mit montagefreundlicher Kontur zur Flanschverbindung.

Sämtliche Materialien in Kontakt mit Trinkwasser entsprechend dem aktuellen Stand der UBA-Bewertungsgrundlagen.

DVGW geprüft und registriert, CE-Markierung nach DIN EN 14384.


Werkstoffe:
· Säulenunterteil, Säulenoberteil: Gusseisen EN-GJS-500-7 (JS 1050)
· Haube, Festkupplungen und Deckkapseln: Aluminium
· Gestänge und Spindel: X20Cr13
· Führungsstück, Spindellagerung, Sollbruchkupplung, Verschlussmutter: Sondermessing
· Dichtsitz emailliert
· Dichtkolben und Dichtkugel: komplett vulkanisiert EPDM

Oberflächenschutz:
· Säulenunterteil innen und außen, Säulenoberteil innen Düker etec Email blau nach DIN EN ISO 11177, DEV-Richtlinie Bodenklasse III
· Säulenoberteil außen Düker Email rot


Ausführung:
z. B. Düker Überflurhydrant Typ 496 Form AUD, DN 80, PN 16 mit Sollbruchstelle, mit zusätzlicher Absperrung RD: 1,25m

Optional:
· Ausführung DN 100 mit A- Abgang
· Säulenoberteil außen Düker Email grau, anthrazit, gelb, lemongrün oder blau

Typ: 496,   DN	Anzahl   ........  RD:………  €/Stück   ........    

