Ausschreibungstexte

Deutschlands umfassendste Datenbank für produktspezifische und neutrale Ausschreibungstexte.

[01]

Hebeanlage / Abwasserhebeanlagen

[01.01]

STRATE AWALIFT Doppelanlagen

[01.01.01]

STRATE Niveaumessung Staurohr (SR)

[01.01.01.01]

STRATE Abwasserhebeanlage AWALIFT 0/2 [max. 300 EW] mit Kompaktsteuerung AWAmaster 2

[01.01.01.01.01]

STRATE Abwasserhebeanlage AWALIFT 0/2 SR; Zulauf=DN 200 links

STM 65/80-150; 0,75kW – 1500 1/min; IP67; 230/400V; 3oKR d=149mm, h=24mm

Trocken aufgestellte Anlage mit geschlossenem Sammelbehälter aus schwingungsarmen Spezialguss mit dem verstopfungssicheren Sperrstoffsammelraum-System

Doppelanlage, überflutbar, Bauart geprüft und überwacht: LGA-0220138a entsprechend DIN EN 12050-1 bzw.4

Anlagenleistung:		6 m³/h (max. Zulaufmenge)

Anlagengewicht:		320 kg

SAMMELBEHÄLTER

Abmessungen:		1015x820x535 mm

Behältervolumen:	205 l

Rohrsohle Zulauf bis Behältersohle 550 mm

Behälter mit Flanschen für

- die Einlaufleitung:	DN 200 PN 10 links

- die Druckrohrleitung:	DN 100 K

und mit einem Entlüftungsstutzen DN 70 für Kunststoffabflussrohr

OBERFLÄCHENSCHUTZ

Verschraubungen Edelstahl, innen und außen abwasserfeste AWAGuard-Beschichtung (RAL 6011 -grün-) Schichtdicke innen/außen 250 µm

KREISELPUMPE

STM 65/80-150, Drehstrommotor

230/400 V - 50 Hz - 1500 1/min - 0,75 kW - IP 67

mit Drehrichtungskontrolle, Motor mit Temperaturüberwachung, offenes Mehrkanal-Laufrad

Typ 3oKR, d = 149 mm, h = 24 mm

Pumpenleistung: 20 m³/h - 5,5 mWS

https://www.strate.com/fileadmin/Produkte/Abwasserhebeanlagen/Geb%C3%A4ude-_und_kommunale_Anwendungen/Awalift_0-2/STRATE_Katalog_1_2_2_Awalift_0-2.pdf

ZUBEHÖR, KOMPLETT MONTIERT

2 Rückschlagklappen DN 100 K mit freiem Durchgang

2 Druckrohrabsperrschieber DN 100 PN 10

1 Hosenrohr DN 100 mit Druckleitungsanschlussflansch DN 100 PN 10

Niveaumessung für AWALIFT  0/2

Typ: SR (Staurohr)

Niveaumess-System: Staudruckverfahren

Messbereich:   0 - 2 mWs

Polyamid - Flansch IP 67 mit Winkelschnellverschraubung

5 Meter Hart-PU-Schlauch (8mm).

Schaltpunkte in der Schaltanlage:

- Pumpe aus

- Pumpe ein

- Hochwasser Alarm im AWALIFT

Kompaktsteuerung AWAmaster 2 (bis 5,5 kW)

- zur Steuerung von zwei Pumpen

- bewährte und effiziente Systemkomponente zur Steuerung der Abwasserhebeanlage

- hervorragende Anwenderfreundlichkeit und Funktionalität

Gehäuse: Polykarbonat Gehäuse

BxHxT = 320x300x152 mm

Schutzart: IP 54

FUNKTION:

Die Pumpen fördern in automatischer Wechselschaltung. Parallelbetrieb ist möglich. Bei thermischem Ausfall eines Pumpenmotors erfolgt ein automatisches Umschalten auf die andere Pumpe. Die Lauf- bzw. Pausenzeit der Pumpe ist einstellbar und zeitabhängig begrenzt. Nach Ablauf der Laufzeit erfolgt ein zwangsweises Umschalten.

SCHALTER- UND ANZEIGEGERÄTE:

- Taster für den Hand-Null-Automatik Betrieb

- Taster für die Quittierung

- Drehknopf für den Anzeigenwechsel und zum Einstellen der Prozessdaten

- LEDs für die Anzeige Betrieb, Hand, Automatik, Nachlaufzeit, Sammelstörung und Hochwasseralarm

- akustischer Alarmmelder

Artikelnummer: 5140100230	Katalogseite: 42-45	Mindestverpackungsmenge: 1