Ausschreibungstexte

Deutschlands umfassendste Datenbank für produktspezifische und neutrale Ausschreibungstexte.

[01]

Hebeanlage / Abwasserhebeanlagen

[01.01]

STRATE AWALIFT Einzelanlagen

[01.01.01]

STRATE Niveaumessung Staurohr (SR)

[01.01.01.01]

STRATE Abwasserhebeanlage AWALIFT 0/1 U [max. 150 EW] mit Kompaktsteuerung AWAmaster 1

[01.01.01.01.01]

STRATE Abwasserhebeanlage AWALIFT 0/1 U SR; Zulauf DN=150 links

STM 65/80-195; 5,5kW – 3000 1/min; IP55; 230/400V; 3oKR d=165mm, h=27mm

Trocken aufgestellte Anlage mit geschlossenem Sammelbehälter aus schwingungsarmen Spezialguss mit dem verstopfungssicheren Sperrstoffsammelraum-System

Einzelanlage, überflutbar, Bauart geprüft und überwacht: LGA - 0220138  entsprechend DIN 12050-1 bzw. 4

Anlagenleistung:		3 m³/h (max. Zulaufmenge)

Anlagengewicht:		190 kg

SAMMELBEHÄLTER

Abmessungen:		950x500x525 mm

Behältervolumen:	112 l

Rohrsohle Zulauf bis Behältersohle 550 mm

Behälter mit Flanschen für

- die Einlaufleitung:	DN 150 PN 10 links

- die Druckrohrleitung:	DN 100 K

und mit einem Entlüftungsstutzen DN 70 für Kunststoffabflussrohr

OBERFLÄCHENSCHUTZ

Verschraubungen Edelstahl, Behälter innen und außen abwasserfeste AWAGuard-Beschichtung (RAL 6011 -grün-) Schichtdicke innen/außen 250 µm

KREISELPUMPE

STM 65/80-195, Drehstrommotor

230/400 V - 50 Hz - 3000 1/min - 5,5 kW - IP 55

mit Drehrichtungskontrolle und Temperaturüberwachung, offenes Mehrkanal-Laufrad

Typ 3oKR, d = 165 mm, h = 27 mm

Pumpenleistung: 20 m³/h - 35,0 mWS

https://www.strate.com/fileadmin/Produkte/Abwasserhebeanlagen/Geb%C3%A4udetechnik/Awalift_0-1/STRATE_Katalog_1_1_4_Awalift_0-1.pdf

ZUBEHÖR, KOMPLETT MONTIERT

Rückschlagklappe DN 100 K mit freiem Durchgang

Niveaumessung für AWALIFT  0/1U

Typ: SR (Staurohr)

Niveaumess-System: Staudruckverfahren

Messbereich:   0 - 0,5 mWs

Polyamid - Flansch IP 67 mit Winkelschnellverschraubung

3 m Hart-PU-Schlauch (8mm).

Schaltpunkte in der Schaltanlage:

- Pumpe aus

- Pumpe ein

- Hochwasser Alarm im AWALIFT

Kompaktsteuerung AWAmaster 1 (bis 5,5 kW)

- zur Steuerung einer Pumpe

- bewährte und effiziente Systemkomponente zur Steuerung von AWALIFT Einzelanlagen

- hervorragende Anwenderfreundlichkeit und Funktionalität

Gehäuse: Polycarbonat Gehäuse

BxHxT = 180x255x180mm

Schutzart: IP 65

Funktion:

Die Abwasserhebeanlage fördert automatisch.

Schaltpunkte: Pumpe aus / Pumpe ein / Aufstau Alarm

Die elektronische Schaltanlage AWAmaster 1 ist ein unumgänglicher Bestandteil um die STRATE Abwasserhebeanlage verfahrenstechnisch korrekt zu steuern.

Schalter und Anzeigegeräte:

- Taster für den Hand-Null-Automatik Betrieb

- Taster für die Quittierung

- Drehknopf für den Anzeigenwechsel und zum Einstellen der Prozessdaten

- LEDs für die Anzeige Betrieb, Hand, Automatik, Nachlaufzeit, Sammelstörung und Hochwasseralarm

- akustischer Alarmmelder

Störmeldungsübertragung:

- potentialfreie Kontakte auf Klemmleiste

- zur Fernübertragung: Sammelstörung (Schließer) /

Aufstau (Schließer) / potentialgebundene

Sammelstörung 230VAC (Schließer)

Artikelnummer: 50205L0130L	Katalogseite: 30-33	Mindestverpackungsmenge: 1