Ausschreibungstexte

Deutschlands umfassendste Datenbank für produktspezifische und neutrale Ausschreibungstexte.

[01]

Hebeanlage / Abwasserhebeanlagen

[01.01]

STRATE AWALIFT Einzelanlagen

[01.01.01]

STRATE Niveaumessung Analogsensor (AS)

[01.01.01.01]

STRATE Abwasserhebeanlage AWALIFT 80 [max. 12 EW] mit Kompaktsteuerung AWAmaster 1

[01.01.01.01.01]

STRATE Abwasserhebeanlage AWALIFT 80 AS; Zulauf=DN 100 links

STM 65-150; 1,5kW – 3000 1/min; IP67; 230/400V; 3oKR

Trocken aufgestellte Abwasserhebeanlage nach DIN 12056-4 für fäkalienhaltiges Abwasser:

- geschlossener und geruchsdichter

Sammelbehälter

- bewährtes Sperrstoffsammelraum-System, dass

die Pumpe wirksam vor dem Verstopfen schützt

- in RIM Gießtechnik hergestellt aus

Polyurethan (PUR)

- geringe Schallabstrahlung

- incl. Rückschlagklappe und Steuerung

Einzelanlage, überflutbar

Anlagenleistung:   0,26 m³/h - 12 Einwohner (EW)

Anlagengewicht:   ca. 42 kg

SAMMELBEHÄLTER:

Behältervolumen: ca. 35 l

Abmessungen: 870x420x191 mm

Zulaufhöhe: 200 mm (Rohrsohle Zulauf Behältersohle)

ANSCHLÜSSE:

- Zulauf: 2 Anschlussstutzen Da 110 für

Kunststoffrohr-Muffe Di 110,

1 Verschluss liegt der Anlage bei

- Druckleitung: Flansch DN 80 und DN 100 PN 10

(kein Adapter erforderlich)

- Entlüftung: Stutzen DN 70 für Kunststoffabflussrohr

mit Steckmuffe und Dichtring z. B. nach EN 1401

Rückschlagklappe: Gehäuse DN 100, Bestandteil des Behälters; flexibles Schließelement DN 100,

Flansch DN 80 / DN 100 PN 10

für die weiterführende Druckleitung; freier Durchgang DN 80

KREISELPUMPE

Pumpentyp: STM 65-150

Laufrad: offenes Mehrkanallaufrad Typ 3OKR

Drehstrommotor: 1,5 kW - 3000 1/min - 230/400 V

50 Hz

Schutzart: IP 67

Betriebsart: S3 15% mit Drehrichtungskontrolle und Temperaturüberwachung, flexibles Anschlusskabel Ö PVC JZ 6 G 1,5 mit CEE-Stecker (10 A), Länge 3,5 m

Pumpenleistung:  14 m3/h - 12 mWS

(Qmax = 24 m3/h, Hmax = 16,5 mWS)

https://www.strate.com/fileadmin/Produkte/Abwasserhebeanlagen/Geb%C3%A4udetechnik/Awalift_80/STRATE_Katalog_1_1_1_2_1_Awalift_80.pdf

WERKSTOFF / OBERFLÄCHENSCHUTZ:

Behälter / Sperrstoffsammelraum: Polyurethan (PUR), Farbton RAL 7021 Schwarzgrau

Rückschlagklappe: Polyurethan (PUR), Farbton RAL 7021 Schwarzgrau

Schließelement: Butylkautschuk B 100

Pumpe, Laufrad: Polyurethan (PUR), Farbton RAL 7021 Schwarzgrau

Motor: AL MG Si Legierung

Motorbeschichtung: 2K Acrylharzlack, Farbton: RAL 9005 tiefschwarz matt

NIVEAUMESSUNG:

Typ: AS (Analogsensor)

Mess-System: Analoger Drucksensor 4-20 mA

Messbereich: 0 - 50 mbar mit integriertem Wandler und Überspannungsfeinschutz

Anschluss: Verschraubung mit vertikalem Schutz- und Trägerrohr für Drucksensor und Kabel

(10m- PUR- Kabel / blau)

zum Anschluss an:

Kompaktsteuerung AWAmaster 1 (bis 5,5 kW)

- zur Steuerung einer Pumpe

- bewährte und effiziente Systemkomponente zur Steuerung von AWALIFT Einzelanlagen

- hervorragende Anwenderfreundlichkeit und Funktionalität

Gehäuse: Polycarbonat Gehäuse

BxHxT = 180x255x180mm

Schutzart: IP 65

Funktion:

Die Abwasserhebeanlage fördert automatisch.

Schaltpunkte: Pumpe aus / Pumpe ein / Aufstau Alarm

Die elektronische Schaltanlage AWAmaster 1 ist ein unumgänglicher Bestandteil um die STRATE Abwasserhebeanlage verfahrenstechnisch korrekt zu steuern.

Schalter und Anzeigegeräte:

- Taster für den Hand-Null-Automatik Betrieb

- Taster für die Quittierung

- Drehknopf für den Anzeigenwechsel und zum Einstellen der Prozessdaten

- LEDs für die Anzeige Betrieb, Hand, Automatik, Nachlaufzeit, Sammelstörung und Hochwasseralarm

- akustischer Alarmmelder

Störmeldungsübertragung:

- potentialfreie Kontakte auf Klemmleiste

- zur Fernübertragung: Sammelstörung (Schließer) /

Aufstau (Schließer) / potentialgebundene

Sammelstörung 230VAC (Schließer)

Artikelnummer: 50AAC10040L	Katalogseite:	Mindestverpackungsmenge: 1